## Tabelle1
Schnittstellenliste
Projektname |  |  |  | 0
PID Schema |  |  |  | 0
Heizungstyp |  |  |  | UTSR-180.32-1 visio
Projektnummer |  |  |  | 0 |  |  |  | Projektleiter |  |  | 0
AB Nummer |  |  |  | 0 |  |  |  | Datum / Version |  |  | 0
Angaben zum Projekt
Feuerung & Kessel | [7 empty] | Abgasvolumenstrom Kessel
Betriebsüberdruck (PS) |  |  |  |  | 0 | bar |  | Höhe über Meer |  |  |  |  | 0 | m
Vorlauftemperatur (VL) |  |  |  |  | 0 | °C |  | Wassergehalt M im Brennstoff |  |  |  |  | 0%
Rücklauftemperatur (RL) |  |  |  |  | 0 | °C |  | Abgastemperatur |  |  |  |  | 0 | °C
STB (Sicherheitstemp. Begrenzer) |  |  |  |  | 0 |  |  | Restsauerstoff O2 trocken |  |  |  |  | 0 | %
[8 empty] | Abgasrückführung |  |  |  |  | Ja
[8 empty] | Umgebungstemperatur |  |  |  |  | 0 | °C
Feuerung & Kessel | [7 empty] | Anmerkung
Nennleistung |  |  |  |  | max. | 0 | kW
Luftdruck | [5 empty] | 1.0132 | hPa
Anteil Abgasrückführung | [5 empty] | 0 | %
Lambda (trocken) | [5 empty] | 0
Umgebungstemperatur | [5 empty] | 0 | °C
Anschluss Heizwasser Vorlauf |  |  |  |  | a | 0 | PN 16
Anschluss Heizwasser Rücklauf |  |  |  |  | b | 0 | PN 16
Systemtemperatur (TS) |  |  |  |  | max. | 0 | °C
Betriebsüberdruck (PS) |  |  |  |  | max. | 0 | bar
Vorlauftemperatur (VL) | [5 empty] | 0 | °C
Rücklauftemperatur (RL) Kessel | [5 empty] | 0 | °C
Rücklauftemperatur Netz | [5 empty] | 0 | °C
dT max. zwischen VL und RL | [5 empty] | 0 | K
Kvs-Wert | [5 empty] | 0 | m³/h
Wasserinhalt Kessel | [5 empty] | 0 | kg
Gewicht der Heizung (inkl. H2O) | [5 empty] | 0 | kg
Gewicht des schwersten Teiles | [5 empty] | 0 | kg
Sicherheitsventil | [7 empty] | Muss durch Planer ausgelegt werden!
Anforderungen an das Umlaufwasser | [7 empty] | Gemäss beiliegendem Datenblatt TE-500-510
Masse | L | BR | BK | H | LR | LK | LA | LT | HR | HK | 3 | 4 | 5 | 6
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Skizze / Lage
#VALUE!
Rostwangenkühlung | [7 empty] | Anmerkung
Anschlussflansch Vorlauf |  |  |  |  | 5 | 0 | PN16
Anschlussflansch Rücklauf |  |  |  |  | 5 | 0 | PN16
Drosselarmatur |  |  |  |  | 3 | 0 | PN16 | Lieferung bauseits
Rohrleitungsdurchmesser |  |  |  |  | 5 | 0 | PN16 | Lieferung bauseits
Thermometer |  |  |  |  | 6 | 0 |  | Lieferung bauseits
Systemtemperatur (TS) |  |  |  |  | max. | 0 | °C
Betriebsüberdruck (PS) | [5 empty] | 0 | bar
Wärmeleistung |  |  |  |  | max. | 0 | kW
Durchfluss | [5 empty] | 0 | m³/h
Vorlauftemperatur RWK | [5 empty] | 0 | °C
Rücklauftemperatur RWK | [5 empty] | 0 | °C
Temperaturdifferenz über RWK | [5 empty] | 0 | K
Kvs-Wert RWK | [5 empty] | 0 | m³/h
Vorlauftemperatur REW | [5 empty] | 0 | °C
Rücklauftemperatur REW | [5 empty] | 0 | °C
Temperaturdifferenz über REW | [5 empty] | 0 | K
Kvs-Wert REW | [5 empty] | 0 | m³/h
Leistung REW | [5 empty] | 0 | kW
Vorlauftemperatur DWK | [5 empty] | 0 | °C
Rücklauftemperatur DWK | [5 empty] | 0 | °C
Temperaturdifferenz über DWK | [5 empty] | 0 | K
Kvs-Wert DWK | [5 empty] | 0 | m³/h
Leistung DWK | [5 empty] | 0 | kW
Kvs-Wert Total (RWK+REW+DWK) | [5 empty] | 0 | m³/h
Strömungswächter |  |  |  |  | 4 | 1/2" |  | Lieferung Schmid (2000.6339) / Einbau durch Kunde in horizontale Leitung.Beruhigungsstrecke beachten (5x DN vor und hinter dem Wächter)
Sicherheitsventil |  |  |  |  | 7 | 0 |  | Lieferung bauseits
Sicherheitsventil |  |  |  |  | 8 | EN12828 |  | Lieferung bauseits
Entlüftung |  |  |  |  | 9 | x |  | Lieferung bauseits
Mischventil - Rücklaufhochhaltung |  |  |  |  | 10 | x |  | Lieferung bauseits |  |  | Ansteuerung Schmid
Kesselpumpe |  |  |  |  | 11 | x |  | Lieferung bauseits |  |  | Ansteuerung Schmid
Rücklauffühler |  |  |  |  | 12 | x |  | Lieferung Schmid Einbau bauseits |  |  | Ansteuerung Schmid
Drosselarmatur |  |  |  |  | 13 | x |  | Lieferung bauseits
Skizze / Lage
Bei allen Anlagen ist der Strömungswächter (4) im Kühlkreislauf "aufrecht stehend" in horizontaler Rohleitung einzubauen (Beruhigungsstrecke beachten)
Thermische Ablaufsicherung (TAS) | [7 empty] | Anmerkung
Anschluss Ein |  |  |  |  | 7 | 0
Anschluss Aus |  |  |  |  | 9 | 0
Ansprechtemperatur | [5 empty] | 0 | °C
Kühlwasserdruck vor Eintritt |  |  |  |  | min. | 0 | bar
Kühlwasserdruck dynamisch |  |  |  |  | min. | 0 | bar
Kühlwassertemperatur |  |  |  |  | max. | 0 | °C
Durchfluss | [5 empty] | 0 | m3/h | 0
Anzahl TAS | [5 empty] | 0
Wichtig! Beim Kühlvorgang kann das Kühlwasser eine Temperatur von 103°C erreichen.
Es ist aus diesem Grund mit Dampfstössen zu rechnen.
Die Kühlwasserableitung muss diesem Umstand zwingend Rechnung tragen und es darf zu keinerlei Personengefährdung kommen.
Sämtliche Verrohrungen und Armaturen zwischen den Bauteilen durch den Kunden. Die Dimensionierung der Zu- und Ableitungen muss
entsprechend den Vorgaben erstellt werden, dass der minimale Eingangs- und Fliessdruck sowie der Volumenstrom erreicht werden kann.
Skizze / Lage
#VALUE!
Legende
1 | Verbindung zum Wassernetz |  |  |  | G1" | Lieferung bauseits |  |  | Permanente fest verrohrte Verbindung, nach den örtlichen Vorschriften und Richtlinien
2.1 | Absperrhahn |  |  |  | G1" | Lieferung bauseits |  |  | Nach der Inbetriebnahme ist der Hebel aus Sicherheitsgründen abzuschrauben
2.2 | Manometer |  |  |  |  | Lieferung bauseits |  |  | Nach den örtlichen Vorschriften und Richtlinien
2.3 | Filter |  |  |  | G1" | Lieferung bauseits |  |  | Nach den örtlichen Vorschriften und Richtlinien
4 | Kaltwasserabschaltung |  |  |  | G1" | 2001.3009 |  |  | öffnet bei 90°C, im Betrieb offen
5 | Prüfhahn |  |  |  | G1/2" | 2001.0572 |  |  | Druckknopfausführung
6 | Kugelhahn, Belimo |  |  |  | G3/4" | 2000.706 |  |  | Stromlos offen, öffnet mit STB oder Stromunterbruch
7 | Zuleitung TAS |  |  |  | G3/4" | Lieferung bauseits
8 | Sicherheitswärmetauscher |  |  |  | G3/4" | Lieferung Schmid
9 | Ableitung |  |  |  | G3/4" | Lieferung bauseits
10 | Abfluss Kanalisation |  |  |  |  | Lieferung bauseits |  |  | Nach den örtlichen Vorschriften und Richtlinien
11 | Verbindung zum Pneumatik Netz |  |  |  |  | Lieferung bauseits |  |  | Permanente fest verrohrte Verbindung, nach den örtlichen Vorschriften und Richtlinien
12 | Absperrhahn |  |  |  | G1/2" | Lieferung bauseits
13 | Elektromagnetventil |  |  |  | G1/2" | 2000.1345
14 | Rückschlagventile |  |  |  |  | Lieferung bauseits
1 | Verbindung zum Wassernetz |  |  |  | G1 1/4" | Lieferung bauseits |  |  | Permanente fest verrohrte Verbindung, nach den örtlichen Vorschriften und Richtlinien
2.1 | Absperrhahn |  |  |  | G1 1/4" | Lieferung bauseits |  |  | Nach der Inbetriebnahme ist der Hebel aus Sicherheitsgründen abzuschrauben
2.2 | Manometer |  |  |  |  | Lieferung bauseits |  |  | Nach den örtlichen Vorschriften und Richtlinien
2.3 | Filter |  |  |  | G1 1/4" | Lieferung bauseits |  |  | Nach den örtlichen Vorschriften und Richtlinien
4 | Kaltwasserabschaltung |  |  |  | G1" | 2001.3009 |  |  | öffnet bei 90°C, im Betrieb offen
5 | Prüfhahn |  |  |  | G1/2" | 2001.0572 |  |  | Druckknopfausführung
6 | Kugelhahn, Belimo |  |  |  | G3/4" | 2000.706 |  |  | Stromlos offen, öffnet mit STB oder Stromunterbruch
7 | Zuleitung TAS |  |  |  | G3/4" | Lieferung bauseits
8 | Sicherheitswärmetauscher |  |  |  | G3/4" | Lieferung Schmid
9 | Ableitung |  |  |  | G3/4" | Lieferung bauseits
#VALUE!
12 | Absperrhahn |  |  |  | G1/2" | Lieferung bauseits
13 | Elektromagnetventil |  |  |  | G1/2" | 2000.1345
14 | Rückschlagventile |  |  |  |  | Lieferung bauseits
1 | Verbindung zum Wassernetz |  |  |  | G1 1/2" | Lieferung bauseits |  |  | Permanente fest verrohrte Verbindung, nach den örtlichen Vorschriften und Richtlinien
2.1 | Absperrhahn |  |  |  | G1 1/2" | Lieferung bauseits |  |  | Nach der Inbetriebnahme ist der Hebel aus Sicherheitsgründen abzuschrauben
2.2 | Manometer |  |  |  | G1 1/2" | Lieferung bauseits |  |  | Nach den örtlichen Vorschriften und Richtlinien
2.3 | Filter |  |  |  | G1 1/2" | Lieferung bauseits |  |  | Nach den örtlichen Vorschriften und Richtlinien
3 | Kugelhahn, Belimo |  |  |  | G2" | 2001.3781 |  |  | Stromlos offen, schliesst bei wöchentlicher Reinigung
4 | Kaltwasserabschaltung |  |  |  | G1 1/4" | 2001.301 |  |  | öffnet bei 90°C, im Betrieb offen
5 | Prüfhahn |  |  |  | G1/2" | 2001.0572 |  |  | Druckknopfausführung
6 | Kugelhahn, Belimo |  |  |  | G1" | 2001.3011 |  |  | Stromlos offen, öffnet mit STB oder Stromunterbruch
7 | Zuleitung TAS |  |  |  | G3/4" | Lieferung bauseits
8 | Sicherheitswärmetauscher |  |  |  | G3/4" | Lieferung Schmid
9 | Ableitung |  |  |  | G3/4" | Lieferung bauseits
10 | Abfluss Kanalisation |  |  |  |  | Lieferung bauseits |  |  | Nach den örtlichen Vorschriften und Richtlinien
11 | Verbindung zum Pneumatik Netz |  |  |  |  | Lieferung bauseits |  |  | Permanente fest verrohrte Verbindung, nach den örtlichen Vorschriften und Richtlinien
12 | Absperrhahn |  |  |  | G1/2" | Lieferung bauseits
13 | Elektromagnetventil |  |  |  | G1/2" | 2000.1345
14 | Rückschlagventile |  |  |  |  | Lieferung bauseits
Wassergekühlte Decke | [7 empty] | Anmerkung
Anschluss Ein |  |  |  |  | 7 | 0
Anschluss Aus |  |  |  |  | 9 | 0
Ansprechtemperatur | [5 empty] | 0 | °C
Kühlwasserdruck vor Eintritt |  |  |  |  | min. | 0 | bar
Kühlwasserdruck dynamisch |  |  |  |  | min. | 0 | bar
Kühlwassertemperatur |  |  |  |  | max. | 0 | °C
Durchfluss | [5 empty] | 10.4 | m3/h
Wichtig! Beim Kühlvorgang kann das Kühlwasser eine Temperatur von 103°C erreichen.
Es ist aus diesem Grund mit Dampfstössen zu rechnen.
Die Kühlwasserableitung muss diesem Umstand zwingend Rechnung tragen und es darf zu keinerlei Personengefährdung kommen.
Sämtliche Verrohrungen und Armaturen zwischen den Bauteilen durch den Kunden. Die Dimensionierung der Zu- und Ableitungen muss
entsprechend den Vorgaben erstellt werden, dass der minimale Eingangs- und Fliessdruck sowie der Volumenstrom erreicht werden kann.
Skizze / Lage
Legende
1 | Verbindung zum Wassernetz |  |  |  | G1 1/2" | Lieferung bauseits |  |  | Permanente fest verrohrte Verbindung, nach den örtlichen Vorschriften und Richtlinien
2.1 | Absperrhahn |  |  |  | G1 1/2" | Lieferung bauseits |  |  | Nach der Inbetriebnahme ist der Hebel aus Sicherheitsgründen abzuschrauben
2.2 | Manometer |  |  |  |  | Lieferung bauseits |  |  | Nach den örtlichen Vorschriften und Richtlinien
2.3 | Filter |  |  |  | G1 1/2" | Lieferung bauseits |  |  | Nach den örtlichen Vorschriften und Richtlinien
3 | Kugelhahn, Belimo |  |  |  | G1 1/2" | 2001.3781 |  |  | Stromlos offen, schliesst bei wöchentlicher Reinigung
4 | Kaltwasserabschaltung |  |  |  | G1 1/4" | 2001.301 |  |  | öffnet bei 90°C, im Betrieb offen
5 | Prüfhahn |  |  |  | G1/2" | 2001.0572 |  |  | Druckknopfausführung
6 | Kugelhahn, Belimo |  |  |  | G1" | 2001.3011 |  |  | Stromlos offen, öffnet mit STB oder Stromunterbruch
7 | Zuleitung TAS |  |  |  | G3/4" | Lieferung bauseits
8 | Sicherheitswärmetauscher |  |  |  | G3/4" | Lieferung Schmid
9 | Ableitung |  |  |  | G3/4" | Lieferung bauseits
10 | Abfluss Kanalisation |  |  |  |  | Lieferung bauseits |  |  | Nach den örtlichen Vorschriften und Richtlinien
11 | Verbindung zum Pneumatik Netz |  |  |  |  | Lieferung bauseits |  |  | Permanente fest verrohrte Verbindung, nach den örtlichen Vorschriften und Richtlinien
12 | Absperrhahn |  |  |  | G1/2" | Lieferung bauseits
13 | Elektromagnetventil |  |  |  | G1/2" | 2000.1345
14 | Rückschlagventile |  |  |  |  | Lieferung bauseits
Rückbrandsicherung | [7 empty] | Anmerkung
Anschluss |  |  |  |  | 0 | 0
Ansprechtemperatur | [5 empty] | 0 | °C
Kühlwasserdruck vor Eintritt |  |  |  |  | min. | 0 | bar
Kühlwasserdruck vor Eintritt |  |  |  |  | max. | 0 | bar
Durchfluss |  |  |  |  | min. | 0 | m3/h
Durchfluss |  |  |  |  | max. | 0 | m3/h
Skizze / Lage
#VALUE!
Legende
| Rohrleitungen |  |  |  |  | Lieferung bauseits
1 | Verbindung zum Wassernetz |  |  |  |  | Lieferung bauseits |  |  | Permanente fest verrohrte Verbindung, nach den örtlichen Vorschriften und Richtlinien
1.1 | Absperrhahn |  |  |  |  | Lieferung bauseits |  |  | Nach der Inbetriebnahme ist der Hebel aus Sicherheitsgründen abzuschrauben
1.2 | Rückschlagventil |  |  |  |  | Lieferung bauseits |  |  | Nach den örtlichen Vorschriften und Richtlinien
1.3 | Filter |  |  |  |  | Lieferung bauseits |  |  | Nach den örtlichen Vorschriften und Richtlinien
2 | Prüfhahn |  |  |  |  | Lieferung bauseits
3 | Thermostatisches Ventil |  |  |  | G3/4" | 2000.0956
4 | Verschraubung flachdichtend |  |  |  | G3/4" | 2000.2174
5 | Druckwächter |  |  |  | G1/2" | 2000.664 |  |  | Option
6 | Elektromagnetventil |  |  |  | 1/2" | 2001.1724
7 | Kugelhahn |  |  |  | 1/2" | 2001.1739
Abgasvolumenstrom ab Kessel | [7 empty] | Anmerkung
Leistung Kessel | [5 empty] | 0 | kW
Höhe über Meer | [5 empty] | 0 | müM
Wassergehalt M im Brennstoff | [5 empty] | 0%
Abgastemperatur | [5 empty] | 0 | °C | bei 105°C Vorlauftemperatur
Restsauerstoff O2 trocken | [5 empty] | 0 | %
Normvolumen, trocken (=Verbrennungsluftmenge) | [5 empty] | 0
Betriebsvolumen bei 180°C | [5 empty] | 0 | Bm3/h | bei 180°C
Abgasleitungsdurchmesser (Vorschlag) | [5 empty] | 0 | mm
Abgasgeschwindigkeit im Rohr | [5 empty] | 8.9093 | m/s
Kaminanlage | [7 empty] | Bitte Auslegung zustellen (Durchmesser und Höhe)
Lieferung bauseits
Schalldämpfer | [7 empty] | Bitte Auslegung zustellen (Druckverlust)
Lieferung bauseits
Big Bag | [7 empty] | Anmerkung
Volumen | [5 empty] | 0 | l
Leergewicht | [5 empty] | 0 | kg
Dichte der Asche | [5 empty] | 0 | kg/l
Gewicht voll | [5 empty] | 0 | kg
Anschluss Löschwasser |  |  |  |  | 1 | 0 |  | Innengewinde
Wasserdruck |  |  |  |  | min. | 0 | bar
Wasserdruck |  |  |  |  | max. | 0 | bar
Anschluss Abwasser |  |  |  |  | 2 | 0 |  | Innengewinde
Kugelhahn und Rückflussverhinderer |  |  |  |  | 3 | x |  | Lieferung bauseits
Anschlussleitungen Löschwasser | [5 empty] | x |  | Lieferung bauseits
Anschluss Abwasser | [5 empty] | x |  | Lieferung bauseits
Skizze / Lage
Im Abfluss auf der Rückseite ist ein Siphon nötig, damit keine Luft über den Ablaufstutzen angesaugt wird.
Parallel zum Löschwasserventil gibt es eine zweite Löschmöglichkeit. Es kann manuell ein Kugelhahn geöffnet werden.
Vor dem Netzanschluss muss bauseits ein Kugelhahn sowie ein Rückflussverhinderer montiert werden,
um eine etwaige Verunreinigung des Trinkwassers durch Leginellen zu vermeiden.
Bei geöffneter Stellung muss der Hebel des Kugelhahn abgeschraubt werden, um ein versehentliches Schliessen zu verhindern.