## Start
ASPs | Bezeichnung | Leitungslänge | Einspeisung | Spannung | Strom | Gehäuse | Felder | Maße | Kabeltyp
ASP01 | Heizung | 25 |  | 400V |  | Anreihschrank |  |  | S
ASP02 | Heizung
ASP03 | Heizung
ASP04 | Heizung
ASP05 | Heizung
ASP06 | Heizung
ASP07 | Heizung
ASP08 | Heizung
ASP09 | Heizung
ASP10 | Heizung
ASP11 | Heizung
ASP12 | Heizung
ASP13 | Heizung
ASP14 | Heizung
ASP15 | Heizung
ASP16 | Heizung
ASP17 | Heizung
ASP18 | Heizung
ASP19 | Heizung
ASP20 | Heizung
ASP21 | Heizung
ASP22 | Heizung
ASP23 | Heizung
ASP24 | Heizung
ASP25 | Heizung
ASP26 | Heizung
ASP27 | Heizung
ASP28 | Heizung
ASP29 | Heizung
ASP30 | Heizung
ASP31 | Heizung
ASP32 | Heizung
ASP33 | Heizung
ASP34 | Heizung
ASP35 | Heizung
ASP36 | Heizung
ASP37 | Heizung
ASP38 | Heizung
ASP39 | Heizung
ASP40 | Heizung

## Sanitär
ASP | ASP01 - Heizung | ASP02 - Heizung | ASP03 - Heizung | ASP04 - Heizung | ASP05 - Heizung | ASP06 - Heizung | ASP07 - Heizung | ASP08 - Heizung | ASP09 - Heizung | ASP10 - Heizung | ASP11 - Heizung | ASP12 - Heizung | ASP13 - Heizung | ASP14 - Heizung | ASP15 - Heizung | ASP16 - Heizung | ASP17 - Heizung | ASP18 - Heizung | ASP19 - Heizung | ASP20 - Heizung | ASP21 - Heizung | ASP22 - Heizung | ASP23 - Heizung | ASP24 - Heizung | ASP25 - Heizung | ASP26 - Heizung | ASP27 - Heizung | ASP28 - Heizung | ASP29 - Heizung | ASP30 - Heizung | ASP31 - Heizung | ASP32 - Heizung | ASP33 - Heizung | ASP34 - Heizung | ASP35 - Heizung | ASP36 - Heizung | ASP37 - Heizung | ASP38 - Heizung | ASP39 - Heizung | ASP40 - Heizung
Sanitär
[42 empty] | Standard |  | Halogenfrei |  | E90 |  | LYCY |  | Anschluss |  |  | Klemmen | Koppelrelais
Nur Meldung | [40 empty] | Summe | Daten | Leitung | Daten | Leitung | Daten | Leitung | Daten | Leitung | Daten | Leistung | Bus
Druckerhöhungsanlage 230V (SSM, BM) | 4 | [39 empty] | 4 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 |  | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 |  | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 |  | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 |  |  | 4 | 2
Druckerhöhungsanlage 400V bis 10kW (SSM, BM) | [40 empty] | 0 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 |  | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 |  | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 |  | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 |  |  | 4 | 2
Druckerhöhungsanlage 400V bis 15kW (SSM, BM) | [40 empty] | 0 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 |  | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 |  | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 |  | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 |  |  | 4 | 2
Druckerhöhungsanlage 400V bis 3kW (SSM, BM) | [40 empty] | 0 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 |  | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 |  | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 |  | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 |  |  | 4 | 2
Druckerhöhungsanlage 400V bis 5kW (SSM, BM) | [40 empty] | 0 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 |  | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 |  | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 |  | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 |  |  | 4 | 2
Druckhalteanlage 230V bis 3,6kW (SSM) | [40 empty] | 0 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 |  | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 |  | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 |  | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 |  |  | 2 | 1
Druckhalteanlage 400V bis 3,6kW (SSM) | [40 empty] | 0 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 |  | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 |  | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 |  | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 |  |  | 2 | 1
Druckluft (SSM,BM) | [40 empty] | 0 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 |  | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 |  | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 |  | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 |  |  | 4 | 2
Entgasungsanlage 230V bis 3,6kW (SSM, BM) | [40 empty] | 0 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 |  | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 |  | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 |  | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 |  |  | 4 | 2
Entgasungsanlage 400V bis 3,6kW(SSM, BM) | [40 empty] | 0 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 |  | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 |  | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 |  | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 |  |  | 4 | 2
Fernschalttableau (SSM) | [40 empty] | 0 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 |  | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 |  | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 |  | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 |  |  | 2 | 1
Fettabscheider (BM/SSM) | [40 empty] | 0 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 |  | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 |  | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 |  | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 |  |  | 4 | 2
Frischwasserstation (BM/SSM) | [40 empty] | 0 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 |  | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 |  | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 |  | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 |  |  | 4 | 2
Gas (SSM) | [40 empty] | 0 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 |  | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 |  | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 |  | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 |  |  | 2 | 1
Gaswarnanalge (SSM/BM/Ausgelöst) | [40 empty] | 0 | J-Y(St)Y...LG 4 x 2 x 0,8 |  | J-H(ST)H 4 x 2 x 0,8 |  | YH(ST)HE90 4 x 2 x 0,8 |  | LiYCY 46x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 |  |  | 6 | 3
Hebeanlage 230V bis 3,6kW (SSM, BM) | [40 empty] | 0 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 |  | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 |  | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 |  | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 |  |  | 4 | 2
Hebeanlage 400V bis 3,6kW (SSM, BM) | [40 empty] | 0 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 |  | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 |  | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 |  | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 |  |  | 4 | 2
Hygienespülung (SSM) | [40 empty] | 0 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 |  | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 |  | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 |  | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 |  |  | 2 | 1
Leckagewächter (SSM, BM) | [40 empty] | 0 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 |  | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 |  | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 |  | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 |  |  | 4 | 2
LN2 (Alarm/Meldung) | [40 empty] | 0 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 |  | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 |  | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 |  | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 |  |  | 4 | 2
Magnetventil (AUF/ZU/ANST) | [40 empty] | 0 | J-Y(St)Y...LG 4 x 2 x 0,8 |  | J-H(ST)H 4 x 2 x 0,8 |  | YH(ST)HE90 4 x 2 x 0,8 |  | LiYCY 6 x 0,75 |  | 4 x 2 x 0,8 |  |  | 6 | 3
Niveausteuerung (Max/Min/TL) | [40 empty] | 0 | J-Y(St)Y...LG 4 x 2 x 0,8 |  | J-H(ST)H 4 x 2 x 0,8 |  | YH(ST)HE90 4 x 2 x 0,8 |  | LiYCY 6 x 0,75 |  | 4 x 2 x 0,8 |  |  | 6 | 3
Sprinkleranlage (SSM) | [40 empty] | 0 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 |  | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 |  | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 |  | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 |  |  | 2 | 1
Tauchpumpe 230V bis 3,6kW (1x C16A) (SSM, BM) | [40 empty] | 0 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 |  | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 |  | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 |  | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 |  |  | 4 | 2
Tauchpumpe 400V bis 3,6kW (3 x C16A) (SSM, BM) | [40 empty] | 0 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 |  | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 |  | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 |  | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 |  |  | 4 | 2
Umkehrosmoseanlage | [40 empty] | 0 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 |  | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 |  | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 |  | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 |  |  | 2 | 2
Umluftkühlgerät (BM/SM/FG) | [40 empty] | 0 | J-Y(St)Y...LG 4 x 2 x 0,8 |  | J-H(ST)H 4 x 2 x 0,8 |  | YH(ST)HE90 4 x 2 x 0,8 |  | LiYCY 6 x 0,75 |  | 4 x 2 x 0,8 |  |  | 6 | 3
VE-Wasser (SSM) | [40 empty] | 0 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 |  | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 |  | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 |  | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 |  |  | 2 | 1
Meldungen und Leistungsabgang | [41 empty] | Daten | Leitung | Daten | Leitung | Daten | Leitung | Daten | Leitung | Daten | Leistung | Bus | Klemmen | Koppelrelais
Druckerhöhungsanlage 230V (SSM, BM) | [40 empty] | 0 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 2,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 2,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 2,5 | LiYCY 7 x 2,5 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 2,5 |  | 7 | 2
Druckerhöhungsanlage 400V bis 10kW (SSM, BM) | [40 empty] | 0 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 5 x 2,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 5 x 2,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 5 x 2,5 | LiYCY 9 x 2,5 |  | 2 x 2 x 0,8 | 5 x 2,5 |  | 9 | 2
Druckerhöhungsanlage 400V bis 15kW (SSM, BM) | [40 empty] | 0 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 5 x 2,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 5 x 2,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 5 x 2,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 5 x 2,5 |  | 9 | 2
Druckerhöhungsanlage 400V bis 3kW (SSM, BM) | [40 empty] | 0 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 5 x 2,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 5 x 2,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 5 x 2,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 5 x 2,5 |  | 9 | 2
Druckerhöhungsanlage 400V bis 5kW (SSM, BM) | [40 empty] | 0 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 5 x 2,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 5 x 2,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 5 x 2,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 5 x 2,5 |  | 9 | 2
Druckhalteanlage 230V bis 3,6kW (1x C16A) (SSM) | [40 empty] | 0 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 2,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 2,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 2,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 2,5 |  | 5 | 1
Druckhalteanlage 400V bis 3,6kW (3 x C16A) (SSM) | [40 empty] | 0 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 5 x 2,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 5 x 2,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 5 x 2,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 5 x 2,5 |  | 5 | 1
Druckluft (SSM,BM) | [40 empty] | 0 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 5 x 2,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 5 x 2,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 5 x 2,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 5 x 2,5 |  | 9 | 2
Entgasungsanlage 230V bis 3,6kW (1x C16A) (SSM, BM) | [40 empty] | 0 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 2,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 2,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 2,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 2,5 |  | 7 | 2
Entgasungsanlage 400V bis 3,6kW (3 x C16A) (SSM, BM) | [40 empty] | 0 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 5 x 2,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 5 x 2,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 5 x 2,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 5 x 2,5 |  | 9 | 2
Fernschalttableau (SSM) | [40 empty] | 0 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 5 x 2,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 5 x 2,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 5 x 2,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 5 x 2,5 |  | 5 | 1
Fettabscheider (BM/SSM) | [40 empty] | 0 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 5 x 2,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 5 x 2,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 5 x 2,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 5 x 2,5 |  | 9 | 2
Frischwasserstation (BM/SSM) | [40 empty] | 0 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 5 x 2,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 5 x 2,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 5 x 2,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 5 x 2,5 |  | 9 | 2
Gas (SSM) | [40 empty] | 0 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 2,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 2,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 2,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 2,5 |  | 5 | 1
Gaswarnanalge (SSM/BM/Ausgelöst) | [40 empty] | 0 | J-Y(St)Y...LG 4 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 2,5 | J-H(ST)H 4 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 2,5 | YH(ST)HE90 4 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 2,5 | LiYCY 6x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 2,5 |  | 9 | 3
Hebeanlage 230V bis 3,6kW (1x C16A) (SSM, BM) | [40 empty] | 0 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 2,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 2,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 2,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 2,5 |  | 7 | 2
Hebeanlage 400V bis 3,6kW (3 x C16A) (SSM, BM) | [40 empty] | 0 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 5 x 2,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 5 x 2,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 5 x 2,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 5 x 2,5 |  | 9 | 2
Hygienespülung (SSM) | [40 empty] | 0 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 2,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 2,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 2,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 2,5 |  | 5 | 1
Leckagewächter (SSM, BM) | [40 empty] | 0 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 2,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 2,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 2,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 2,5 |  | 7 | 2
LN2 (Alarm/Meldung) | [40 empty] | 0 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 5 x 2,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 5 x 2,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 5 x 2,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 5 x 2,5 |  | 7 | 2
Magnetventil (AUF/ZU/ANST) | [40 empty] | 0 | J-Y(St)Y...LG 4 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 1,5 | J-H(ST)H 4 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 4 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 6 x 0,75 |  | 4 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 6 | 3
Niveausteuerung (Max/Min/TL) | [40 empty] | 0 | J-Y(St)Y...LG 4 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 1,5 | J-H(ST)H 4 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 4 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 6 x 0,75 |  | 4 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 6 | 3
Sprinkleranlage (SSM) | [40 empty] | 0 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 5 x 2,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 5 x 2,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 5 x 2,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 5 x 2,5 |  | 9 | 1
Tauchpumpe 230V bis 3,6kW (1x C16A) (SSM, BM) | [40 empty] | 0 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 2,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 2,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 2,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 2,5 |  | 7 | 2
Tauchpumpe 400V bis 3,6kW (3 x C16A) (SSM, BM) | [40 empty] | 0 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 5 x 2,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 5 x 2,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 5 x 2,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 5 x 2,5 |  | 9 | 2
Umkehrosmoseanlage | [40 empty] | 0 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 5 x 2,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 5 x 2,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 5 x 2,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 5 x 2,5 |  | 9 | 2
Umluftkühlgerät (BM/SM/FG) | [40 empty] | 0 | J-Y(St)Y...LG 4 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 1,5 | J-H(ST)H 4 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 4 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 6 x 0,75 |  | 4 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 9 | 3
VE-Wasser (SSM) | [40 empty] | 0 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 1,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7 | 1

## Datenbank
Sanitär
| Standard |  | Halogenfrei |  | E90 |  | LYCY |  | Anschluss |  |  | Klemmen | Koppelrelais
Nur Meldung | Daten | Leitung | Daten | Leitung | Daten | Leitung | Daten | Leitung | Daten | Leistung | Bus
Druckerhöhungsanlage 230V (SSM, BM) | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 |  | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 |  | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 |  | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 |  |  | 4 | 2
Druckerhöhungsanlage 400V bis 10kW (SSM, BM) | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 |  | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 |  | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 |  | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 |  |  | 4 | 2
Druckerhöhungsanlage 400V bis 15kW (SSM, BM) | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 |  | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 |  | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 |  | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 |  |  | 4 | 2
Druckerhöhungsanlage 400V bis 3kW (SSM, BM) | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 |  | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 |  | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 |  | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 |  |  | 4 | 2
Druckerhöhungsanlage 400V bis 5kW (SSM, BM) | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 |  | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 |  | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 |  | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 |  |  | 4 | 2
Druckhalteanlage 230V bis 3,6kW (SSM) | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 |  | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 |  | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 |  | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 |  |  | 2 | 1
Druckhalteanlage 400V bis 3,6kW (SSM) | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 |  | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 |  | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 |  | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 |  |  | 2 | 1
Druckluft (SSM,BM) | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 |  | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 |  | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 |  | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 |  |  | 4 | 2
Entgasungsanlage 230V bis 3,6kW (SSM, BM) | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 |  | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 |  | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 |  | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 |  |  | 4 | 2
Entgasungsanlage 400V bis 3,6kW(SSM, BM) | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 |  | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 |  | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 |  | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 |  |  | 4 | 2
Fernschalttableau (SSM) | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 |  | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 |  | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 |  | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 |  |  | 2 | 1
Fettabscheider (BM/SSM) | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 |  | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 |  | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 |  | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 |  |  | 4 | 2
Frischwasserstation (BM/SSM) | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 |  | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 |  | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 |  | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 |  |  | 4 | 2
Gas (SSM) | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 |  | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 |  | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 |  | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 |  |  | 2 | 1
Gaswarnanalge (SSM/BM/Ausgelöst) | J-Y(St)Y...LG 4 x 2 x 0,8 |  | J-H(ST)H 4 x 2 x 0,8 |  | YH(ST)HE90 4 x 2 x 0,8 |  | LiYCY 46x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 |  |  | 6 | 3
Hebeanlage 230V bis 3,6kW (SSM, BM) | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 |  | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 |  | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 |  | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 |  |  | 4 | 2
Hebeanlage 400V bis 3,6kW (SSM, BM) | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 |  | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 |  | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 |  | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 |  |  | 4 | 2
Hygienespülung (SSM) | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 |  | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 |  | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 |  | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 |  |  | 2 | 1
Leckagewächter (SSM, BM) | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 |  | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 |  | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 |  | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 |  |  | 4 | 2
LN2 (Alarm/Meldung) | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 |  | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 |  | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 |  | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 |  |  | 4 | 2
Magnetventil (AUF/ZU/ANST) | J-Y(St)Y...LG 4 x 2 x 0,8 |  | J-H(ST)H 4 x 2 x 0,8 |  | YH(ST)HE90 4 x 2 x 0,8 |  | LiYCY 6 x 0,75 |  | 4 x 2 x 0,8 |  |  | 6 | 3
Niveausteuerung (Max/Min/TL) | J-Y(St)Y...LG 4 x 2 x 0,8 |  | J-H(ST)H 4 x 2 x 0,8 |  | YH(ST)HE90 4 x 2 x 0,8 |  | LiYCY 6 x 0,75 |  | 4 x 2 x 0,8 |  |  | 6 | 3
Sprinkleranlage (SSM) | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 |  | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 |  | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 |  | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 |  |  | 2 | 1
Tauchpumpe 230V bis 3,6kW (1x C16A) (SSM, BM) | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 |  | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 |  | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 |  | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 |  |  | 4 | 2
Tauchpumpe 400V bis 3,6kW (3 x C16A) (SSM, BM) | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 |  | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 |  | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 |  | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 |  |  | 4 | 2
Umkehrosmoseanlage | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 |  | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 |  | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 |  | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 |  |  | 2 | 2
Umluftkühlgerät (BM/SM/FG) | J-Y(St)Y...LG 4 x 2 x 0,8 |  | J-H(ST)H 4 x 2 x 0,8 |  | YH(ST)HE90 4 x 2 x 0,8 |  | LiYCY 6 x 0,75 |  | 4 x 2 x 0,8 |  |  | 6 | 3
VE-Wasser (SSM) | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 |  | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 |  | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 |  | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 |  |  | 2 | 1
Meldungen und Leistungsabgang | Daten | Leitung | Daten | Leitung | Daten | Leitung | Daten | Leitung | Daten | Leistung | Bus | Klemmen | Koppelrelais
Druckerhöhungsanlage 230V (SSM, BM) | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 2,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 2,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 2,5 | LiYCY 7 x 2,5 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 2,5 |  | 7 | 2
Druckerhöhungsanlage 400V bis 10kW (SSM, BM) | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 5 x 2,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 5 x 2,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 5 x 2,5 | LiYCY 9 x 2,5 |  | 2 x 2 x 0,8 | 5 x 2,5 |  | 9 | 2
Druckerhöhungsanlage 400V bis 15kW (SSM, BM) | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 5 x 2,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 5 x 2,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 5 x 2,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 5 x 2,5 |  | 9 | 2
Druckerhöhungsanlage 400V bis 3kW (SSM, BM) | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 5 x 2,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 5 x 2,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 5 x 2,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 5 x 2,5 |  | 9 | 2
Druckerhöhungsanlage 400V bis 5kW (SSM, BM) | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 5 x 2,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 5 x 2,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 5 x 2,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 5 x 2,5 |  | 9 | 2
Druckhalteanlage 230V bis 3,6kW (1x C16A) (SSM) | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 2,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 2,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 2,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 2,5 |  | 5 | 1
Druckhalteanlage 400V bis 3,6kW (3 x C16A) (SSM) | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 5 x 2,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 5 x 2,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 5 x 2,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 5 x 2,5 |  | 5 | 1
Druckluft (SSM,BM) | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 5 x 2,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 5 x 2,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 5 x 2,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 5 x 2,5 |  | 9 | 2
Entgasungsanlage 230V bis 3,6kW (1x C16A) (SSM, BM) | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 2,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 2,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 2,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 2,5 |  | 7 | 2
Entgasungsanlage 400V bis 3,6kW (3 x C16A) (SSM, BM) | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 5 x 2,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 5 x 2,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 5 x 2,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 5 x 2,5 |  | 9 | 2
Fernschalttableau (SSM) | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 5 x 2,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 5 x 2,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 5 x 2,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 5 x 2,5 |  | 5 | 1
Fettabscheider (BM/SSM) | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 5 x 2,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 5 x 2,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 5 x 2,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 5 x 2,5 |  | 9 | 2
Frischwasserstation (BM/SSM) | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 5 x 2,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 5 x 2,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 5 x 2,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 5 x 2,5 |  | 9 | 2
Gas (SSM) | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 2,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 2,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 2,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 2,5 |  | 5 | 1
Gaswarnanalge (SSM/BM/Ausgelöst) | J-Y(St)Y...LG 4 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 2,5 | J-H(ST)H 4 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 2,5 | YH(ST)HE90 4 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 2,5 | LiYCY 6x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 2,5 |  | 9 | 3
Hebeanlage 230V bis 3,6kW (1x C16A) (SSM, BM) | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 2,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 2,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 2,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 2,5 |  | 7 | 2
Hebeanlage 400V bis 3,6kW (3 x C16A) (SSM, BM) | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 5 x 2,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 5 x 2,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 5 x 2,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 5 x 2,5 |  | 9 | 2
Hygienespülung (SSM) | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 2,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 2,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 2,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 2,5 |  | 5 | 1
Leckagewächter (SSM, BM) | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 2,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 2,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 2,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 2,5 |  | 7 | 2
LN2 (Alarm/Meldung) | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 5 x 2,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 5 x 2,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 5 x 2,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 5 x 2,5 |  | 7 | 2
Magnetventil (AUF/ZU/ANST) | J-Y(St)Y...LG 4 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 1,5 | J-H(ST)H 4 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 4 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 6 x 0,75 |  | 4 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 6 | 3
Niveausteuerung (Max/Min/TL) | J-Y(St)Y...LG 4 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 1,5 | J-H(ST)H 4 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 4 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 6 x 0,75 |  | 4 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 6 | 3
Sprinkleranlage (SSM) | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 5 x 2,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 5 x 2,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 5 x 2,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 5 x 2,5 |  | 9 | 1
Tauchpumpe 230V bis 3,6kW (1x C16A) (SSM, BM) | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 2,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 2,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 2,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 2,5 |  | 7 | 2
Tauchpumpe 400V bis 3,6kW (3 x C16A) (SSM, BM) | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 5 x 2,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 5 x 2,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 5 x 2,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 5 x 2,5 |  | 9 | 2
Umkehrosmoseanlage | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 5 x 2,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 5 x 2,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 5 x 2,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 5 x 2,5 |  | 9 | 2
Umluftkühlgerät (BM/SM/FG) | J-Y(St)Y...LG 4 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 1,5 | J-H(ST)H 4 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 4 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 6 x 0,75 |  | 4 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 9 | 3
VE-Wasser (SSM) | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 1,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7 | 1
ELT
| Standard |  | Halogenfrei |  | E90 |  | LYCY |  | Anschluss |  |  | Klemmen | Koppelrelais
Nur Meldung | Daten | Leitung | Daten | Leitung | Daten | Leitung | Daten | Leitung | Daten | Leistung | Bus
Analoge ein oder aus | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 |  | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 |  | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 |  | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 |  |  | 2 | 1
Aufzugs (Notruf/SSM) | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 |  | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 |  | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 |  | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 |  |  | 4 | 1
Behinderten-WC (Notruf) | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 |  | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 |  | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 |  | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 |  |  | 2 | 1
Beleuchtung (SSM) | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 |  | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 |  | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 |  | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 |  |  | 2 | 1
Bewegungsmelder (SSM) | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 |  | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 |  | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 |  | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 |  |  | 2 | 1
Blindstromkompensationsanlagen (SSM) | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 |  | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 |  | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 |  | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 |  |  | 2 | 1
BMA (SSM) | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 |  | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 |  | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 |  | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 |  |  | 2 | 1
CO-Warnanlage (SSM) | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 |  | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 |  | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 |  | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 |  |  | 2 | 1
Einbruchmeldeanlage (SSM) | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 |  | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 |  | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 |  | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 |  |  | 2 | 1
Freigabe (manuelle Eingabe) | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 |  | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 |  | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 |  | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 |  |  | 2 | 1
MSHV (SSM) | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 |  | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 |  | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 |  | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 |  |  | 2 | 1
Notstrom (SSM/Wartung) | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 |  | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 |  | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 |  | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 |  |  | 4 | 1
NSHV (SSM) | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 |  | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 |  | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 |  | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 |  |  | 2 | 1
Parkanlage (SSM) | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 |  | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 |  | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 |  | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 |  |  | 2 | 1
PV-Anlage (SSM) | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 |  | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 |  | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 |  | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 |  |  | 2 | 1
RWA (Störung/Aufgelöst/Wartung) | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 |  | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 |  | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 |  | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 |  |  | 6 | 1
SAA / ELA (SSM) | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 |  | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 |  | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 |  | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 |  |  | 2 | 1
SiBe (SSM) | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 |  | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 |  | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 |  | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 |  |  | 2 | 1
Überfall (SSM) | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 |  | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 |  | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 |  | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 |  |  | 2 | 1
Überwachung ext. Meldung (manuelle Eingabe) | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 |  | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 |  | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 |  | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 |  |  | 2 | 1
Unterverteiler (SSM) | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 |  | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 |  | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 |  | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 |  |  | 2 | 1
USV (SSM) | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 |  | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 |  | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 |  | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 |  |  | 2 | 1
Video (SSM) | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 |  | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 |  | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 |  | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 |  |  | 2 | 1
Zuko (SSM) | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 |  | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 |  | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 |  | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 |  |  | 2 | 1
Heizung / Kälte
| Standard |  | Halogenfrei |  | E90 |  | LYCY |  | Anschluss |  |  | Klemmen | Koppelrelais
| Daten | Leitung | Daten | Leitung | Daten | Leitung | Daten | Leitung | Daten | Leistung | Bus
Außenfühler, Feuchte 0-10V, Temp.passiv | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 |  | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 |  | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 |  | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 |  |  | 2
Außentemperatur-Messwertgeber IP65 (Verknüpfen) | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 |  | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 |  | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 |  | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 |  |  | 2
Relative Feuchte-Messwertgeber im Freien (Verknüpfen) | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 |  | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 |  | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 |  | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 |  |  | 2
Raumtemperaturfühler, Ni1000 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 |  | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 |  | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 |  | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 |  |  | 2
Raumtemperatur/und Feuchtfühler, Ni1000 (verknüpfen) | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 |  | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 |  | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 |  | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 |  |  | 4
Stabtemperaturfühler Ni 1000, L=100 mm (bis DN50) | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 |  | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 |  | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 |  | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 |  |  | 2
Stabtemperaturfühler Ni 1000, L=150 mm (verknüpfen) | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 |  | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 |  | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 |  | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 |  |  | 2
Stabtemperaturfühler Ni 1000, L=200 mm (größer DN50) | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 |  | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 |  | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 |  | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 |  |  | 2
Stabtemperaturfühler Ni 1000, L=250 mm (verknüpfen) | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 |  | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 |  | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 |  | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 |  |  | 2
Stabtemperaturfühler Ni 1000, L=300 mm | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 |  | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 |  | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 |  | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 |  |  | 2
Drucktransmitter 0-10 bar, 0-10 V (Wasserseitig) | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 |  | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 |  | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 |  | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 |  |  | 2
Filterüberwachung | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 |  | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 |  | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 |  | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 |  |  | 2
Sicherheitsdruckwächter/Differenzdruckwächter | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 |  | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 |  | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 |  | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 |  |  | 2 | 1
Sicherheitsdruckbegrenzer | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 |  | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 |  | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 |  | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 |  |  | 2 | 1
Taupunktwächter und Messumformer | J-Y(St)Y...LG 4 x 2 x 0,8 |  | J-H(ST)H 4 x 2 x 0,8 |  | YH(ST)HE90 4 x 2 x 0,8 |  | LiYCY 46x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 |  |  | 2 | 1
Sicherheitstemperaturwächter | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 |  | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 |  | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 |  | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 |  |  | 2 | 1
Sicherheitstemperaturbegrenzer | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 |  | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 |  | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 |  | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 |  |  | 2 | 1
Klappenantrieb,24V,10Nm,2/3Pkt | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 1,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7 | 2
Hilfsumschaltkontakt einfach | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 |  | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 |  | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 |  | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 |  |  | 2 | 2
Klappenantrieb,24V,18Nm,2/3Pkt | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 1,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7 | 2
Hilfsumschaltkontakt einfach | J-Y(St)Y...LG 4 x 2 x 0,8 |  | J-H(ST)H 4 x 2 x 0,8 |  | YH(ST)HE90 4 x 2 x 0,8 |  | LiYCY 6 x 0,75 |  | 4 x 2 x 0,8 |  |  | 2 | 1
Federrückzugantrieb,230V,18Nm,2Pkt,DHK | J-Y(St)Y...LG 4 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 1,5 | J-H(ST)H 4 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 4 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 6 x 0,75 |  | 4 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7 | 2
Klappenantrieb,24V,10Nm,stetig | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 1,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 |  | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 |  | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 |  |  | 7
Klappenantrieb,24V,15Nm,stetig | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 1,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Füllstandssensor | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 |  | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 |  | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 |  | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 |  |  | 2
Niveauwächter | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 |  | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 |  | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 |  | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 |  |  | 2 | 2
Pumpe 230V <= 0,5kW | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 1,5 | J-H(ST)H 4 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 4 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 6 x 0,75 |  | 4 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 9 | 3
Pumpe 230V <= 1kW | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 1,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 9 | 3
Pumpe 230V <= 4kW | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 2,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 2,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 2,5 | LiYCY 7 x 2,5 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 2,5 |  | 9 | 3
Pumpe 400V <= 3kW | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 5 x 2,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 5 x 2,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 5 x 2,5 | LiYCY 9 x 2,5 |  | 2 x 2 x 0,8 | 5 x 2,5 |  | 11 | 3
Pumpe 400V <= 5,5kW | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 5 x 2,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 5 x 2,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 5 x 2,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 5 x 2,5 |  | 11 | 3
Pumpe 400V <= 7,5kW | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 5 x 2,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 5 x 2,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 5 x 2,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 5 x 2,5 |  | 11 | 3
Pumpe 400V <= 11kW | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 5 x 2,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 5 x 2,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 5 x 2,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 5 x 2,5 |  | 11 | 3
Pumpe 400V <= 18,5kW | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 2,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 2,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 2,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 2,5 |  | 11 | 3
Pumpe 400V <= 22kW | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 5 x 2,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 5 x 2,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 5 x 2,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 5 x 2,5 |  | 11 | 3
Rep.-Schalter 230V | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 2,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 2,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 2,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 2,5 |  | 3 | 1
Rep.-Schalter 400V | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 2,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 2,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 2,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 2,5 |  | 5 | 1
Zähler | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 5 x 2,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 5 x 2,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 5 x 2,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 5 x 2,5 |  | 5
Steckdosen |  | NYM 3 x 1,5 |  | NHXMH-J 3 x 1,5 |  | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  |  | 3 x 1,5 |  | 3
Magnetventil 24V |  | NYM 3 x 1,5 |  | NHXMH-J 3 x 1,5 |  | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  |  | 3 x 1,5 |  | 2 | 1
Magnetventil 230V |  | NYM 3 x 1,5 |  | NHXMH-J 3 x 1,5 |  | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  |  | 3 x 1,5 |  | 3 | 1
Mischregelarmatur Wasser 0,4m3/h PN6 Flanschanschl. DN15 Gehäuse Guss grundbesch elektromot.Antrieb 0(2)-10V | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 1,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Mischregelarmatur Wasser 0,63m3/h PN6 Flanschanschl. DN15 Gehäuse Guss grundbesch elektromot.Antrieb 0(2)-10V | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 3,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 7 x 2,5 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Mischregelarmatur Wasser 1m3/h PN6 Flanschanschl. DN15 Gehäuse Guss grundbesch elektromot.Antrieb 0(2)-10V IP5 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 1,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Mischregelarmatur Wasser 1,6m3/h PN6 Flanschanschl. DN15 Gehäuse Guss grundbesch elektromot.Antrieb 0(2)-10V I | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 3,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 7 x 2,5 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Mischregelarmatur Wasser 2,5m3/h PN6 Flanschanschl. DN15 Gehäuse Guss grundbesch elektromot.Antrieb 0(2)-10V I | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 1,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Mischregelarmatur Wasser 4m3/h PN6 Flanschanschl. DN15 Gehäuse Guss grundbesch elektromot.Antrieb 0(2)-10V IP5 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 3,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 7 x 2,5 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Mischregelarmatur Wasser 4m3/h PN6 Flanschanschl. DN20 Gehäuse Guss grundbesch elektromot.Antrieb 0(2)-10V IP5 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 1,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Mischregelarmatur Wasser 6,3m3/h PN6 Flanschanschl. DN20 Gehäuse Guss grundbesch elektromot.Antrieb 0(2)-10V I | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 3,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 7 x 2,5 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Mischregelarmatur Wasser 6,3m3/h PN6 Flanschanschl. DN25 Gehäuse Guss grundbesch elektromot.Antrieb 0(2)-10V I | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 1,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Mischregelarmatur Wasser 10m3/h PN6 Flanschanschl. DN25 Gehäuse Guss grundbesch elektromot.Antrieb 0(2)-10V IP | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 3,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 7 x 2,5 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Mischregelarmatur Wasser 10m3/h PN6 Flanschanschl. DN32 Gehäuse Guss grundbesch elektromot.Antrieb 0(2)-10V IP | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 1,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Mischregelarmatur Wasser 16m3/h PN6 Flanschanschl. DN32 Gehäuse Guss grundbesch elektromot.Antrieb 0(2)-10V IP | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 3,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 7 x 2,5 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Mischregelarmatur Wasser 16m3/h PN6 Flanschanschl. DN40 Gehäuse Guss grundbesch elektromot.Antrieb 0(2)-10V IP | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 1,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Mischregelarmatur Wasser 25m3/h PN6 Flanschanschl. DN40 Gehäuse Guss grundbesch elektromot.Antrieb 0(2)-10V IP | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 3,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 7 x 2,5 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Mischregelarmatur Wasser 25m3/h PN6 Flanschanschl. DN50 Gehäuse Guss grundbesch elektromot.Antrieb 0(2)-10V I | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 1,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Mischregelarmatur Wasser 40m3/h PN6 Flanschanschl. DN50 Gehäuse Guss grundbesch elektromot.Antrieb 0(2)-10V I | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 3,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 7 x 2,5 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Mischregelarmatur Wasser 63m3/h PN6 Flanschanschl. DN65 Gehäuse Guss grundbesch elektromot.Antrieb 0(2)-10V I | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 1,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Mischregelarmatur Wasser 100m3/h PN6 Flanschanschl. DN80 Gehäuse Guss grundbesch elektromot.Antrieb 0(2)-10V | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 3,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 7 x 2,5 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Mischregelarmatur Wasser 0,25m3/h PN16 Flanschanschl. DN15 Gehäuse Guss grundbesch elektromot.Antrieb 0(2)-10 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 1,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Mischregelarmatur Wasser 0,4m3/h PN16 Flanschanschl. DN15 Gehäuse Guss grundbesch elektromot.Antrieb 0(2)-10 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 3,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 7 x 2,5 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Mischregelarmatur Wasser 0,63m3/h PN16 Flanschanschl. DN15 Gehäuse Guss grundbesch elektromot.Antrieb 0(2)-10 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 1,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Mischregelarmatur Wasser 1m3/h PN16 Flanschanschl. DN15 Gehäuse Guss grundbesch elektromot.Antrieb 0(2)-10V I | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 3,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 7 x 2,5 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Mischregelarmatur Wasser 1,6m3/h PN16 Flanschanschl. DN15 Gehäuse Guss grundbesch elektromot.Antrieb 0(2)-10V | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 1,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Mischregelarmatur Wasser 2,5m3/h PN16 Flanschanschl. DN15 Gehäuse Guss grundbesch elektromot.Antrieb 0(2)-10V | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 3,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 7 x 2,5 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Mischregelarmatur Wasser 4m3/h PN16 Flanschanschl. DN15 Gehäuse Guss grundbesch elektromot.Antrieb 0(2)-10V I | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 1,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Mischregelarmatur Wasser 4m3/h PN16 Flanschanschl. DN20 Gehäuse Guss grundbesch elektromot.Antrieb 0(2)-10V I | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 3,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 7 x 2,5 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Mischregelarmatur Wasser 6,3m3/h PN16 Flanschanschl. DN20 Gehäuse Guss grundbesch elektromot.Antrieb 0(2)-10V | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 1,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Mischregelarmatur Wasser 6,3m3/h PN16 Flanschanschl. DN25 Gehäuse Guss grundbesch elektromot.Antrieb 0(2)-10V | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 3,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 7 x 2,5 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Mischregelarmatur Wasser 10m3/h PN16 Flanschanschl. DN25 Gehäuse Guss grundbesch elektromot.Antrieb 0(2)-10V | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 1,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Mischregelarmatur Wasser 10m3/h PN16 Flanschanschl. DN32 Gehäuse Guss grundbesch elektromot.Antrieb 0(2)-10V | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 3,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 7 x 2,5 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Mischregelarmatur Wasser 16m3/h PN16 Flanschanschl. DN32 Gehäuse Guss grundbesch elektromot.Antrieb 0(2)-10V | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 1,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Mischregelarmatur Wasser 16m3/h PN16 Flanschanschl. DN40 Gehäuse Guss grundbesch elektromot.Antrieb 0(2)-10V I | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 3,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 7 x 2,5 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Mischregelarmatur Wasser 25m3/h PN16 Flanschanschl. DN40 Gehäuse Guss grundbesch elektromot.Antrieb 0(2)-10V | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 1,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Mischregelarmatur Wasser 25m3/h PN16 Flanschanschl. DN50 Gehäuse Guss grundbesch elektromot.Antrieb 0(2)-10V | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 3,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 7 x 2,5 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Mischregelarmatur Wasser 40m3/h PN16 Flanschanschl. DN50 Gehäuse Guss grundbesch elektromot.Antrieb 0(2)-10V | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 1,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Mischregelarmatur Wasser 63m3/h PN16 Flanschanschl. DN65 Gehäuse Guss grundbesch elektromot.Antrieb 0(2)-10V | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 3,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 7 x 2,5 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Mischregelarmatur Wasser 100m3/h PN16 Flanschanschl. DN80 Gehäuse Guss grundbesch elektromot.Antrieb 0(2)-10V | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 1,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Mischregelarmatur Wasser 160m3/h PN16 Flanschanschl. DN100 Gehäuse Guss grundbesch elektromot.Antrieb 0(2)-10 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 3,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 7 x 2,5 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Mischregelarmatur Wasser 250m3/h PN16 Flanschanschl. DN125 Gehäuse Guss grundbesch elektromot.Antrieb 0(2)-10 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 1,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Mischregelarmatur Wasser 400m3/h PN16 Flanschanschl. DN150 Gehäuse Guss grundbesch elektromot.Antrieb 0(2)-10V | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 3,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 7 x 2,5 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Mischregelarmatur Wasser 630m3/h PN16 Flanschanschl. DN200 Gehäuse Guss grundbesch elektromot.Antrieb 0(2)-10V | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 1,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Mischregelarmatur Wasser 1000m3/h PN16 Flanschanschl. DN250 Gehäuse Guss grundbesch elektromot.Antrieb 0(2)-1 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 3,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 7 x 2,5 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Mischregelarmatur Wasser 4m3/h PN25 Flanschanschl. DN15 Gehäuse Guss grundbesch elektromot.Antrieb 0(2)-10V IP | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 1,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Mischregelarmatur Wasser 6,3m3/h PN25 Flanschanschl. DN20 Gehäuse Guss grundbesch elektromot.Antrieb 0(2)-10V | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 3,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 7 x 2,5 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Mischregelarmatur Wasser 10m3/h PN25 Flanschanschl. DN25 Gehäuse Guss grundbesch elektromot.Antrieb 0(2)-10V I | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 1,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Mischregelarmatur Wasser 16m3/h PN25 Flanschanschl. DN32 Gehäuse Guss grundbesch elektromot.Antrieb 0(2)-10V I | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 3,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 7 x 2,5 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Mischregelarmatur Wasser 25m3/h PN25 Flanschanschl. DN40 Gehäuse Guss grundbesch elektromot.Antrieb 0(2)-10V I | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 1,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Mischregelarmatur Wasser 40m3/h PN25 Flanschanschl. DN50 Gehäuse Guss grundbesch elektromot.Antrieb 0(2)-10V I | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 3,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 7 x 2,5 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Mischregelarmatur Wasser 63m3/h PN25 Flanschanschl. DN65 Gehäuse Guss grundbesch elektromot.Antrieb 0(2)-10V I | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 1,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Mischregelarmatur Wasser 100m3/h PN25 Flanschanschl. DN80 Gehäuse Guss grundbesch elektromot.Antrieb 0(2)-10V | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 3,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 7 x 2,5 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Mischregelarmatur Wasser 160m3/h PN25 Flanschanschl. DN100 Gehäuse Guss grundbesch elektromot.Antrieb 0(2)-10V | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 1,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Durchgangsregelarmatur Wasser 0,63m3/h PN6 Flanschanschl. DN15 Gehäuse Guss grundbesch elektromot.Antrieb 0(2 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 3,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 7 x 2,5 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Durchgangsregelarmatur Wasser 1m3/h PN6 Flanschanschl. DN15 Gehäuse Guss grundbesch elektromot.Antrieb 0(2)-1 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 1,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Durchgangsregelarmatur Wasser 1,6m3/h PN6 Flanschanschl. DN15 Gehäuse Guss grundbesch elektromot.Antrieb 0(2) | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 3,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 7 x 2,5 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Durchgangsregelarmatur Wasser 2,5m3/h PN6 Flanschanschl. DN15 Gehäuse Guss grundbesch elektromot.Antrieb 0(2) | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 1,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Durchgangsregelarmatur Wasser 4m3/h PN6 Flanschanschl. DN15 Gehäuse Guss grundbesch elektromot.Antrieb 0(2)-1 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 3,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 7 x 2,5 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Durchgangsregelarmatur Wasser 6,3m3/h PN6 Flanschanschl. DN20 Gehäuse Guss grundbesch elektromot.Antrieb 0(2) | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 1,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Durchgangsregelarmatur Wasser 10m3/h PN6 Flanschanschl. DN25 Gehäuse Guss grundbesch elektromot.Antrieb 0(2)- | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 3,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 7 x 2,5 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Durchgangsregelarmatur Wasser 16m3/h PN6 Flanschanschl. DN32 Gehäuse Guss grundbesch elektromot.Antrieb 0(2)- | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 1,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Durchgangsregelarmatur Wasser 25m3/h PN6 Flanschanschl. DN40 Gehäuse Guss grundbesch elektromot.Antrieb 0(2)- | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 3,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 7 x 2,5 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Durchgangsregelarmatur Wasser 40m3/h PN6 Flanschanschl. DN50 Gehäuse Guss grundbesch elektromot.Antrieb 0(2)- | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 1,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Durchgangsregelarmatur Wasser 63m3/h PN6 Flanschanschl. DN65 Gehäuse Guss grundbesch elektromot.Antrieb 0(2)- | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 3,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 7 x 2,5 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Durchgangsregelarmatur Wasser 100m3/h PN6 Flanschanschl. DN80 Gehäuse Guss grundbesch elektromot.Antrieb 0(2) | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 1,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Durchgangsregelarmatur Wasser 160m3/h PN6 Flanschanschl. DN100 Gehäuse Guss grundbesch elektromot.Antrieb 0(2 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 3,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 7 x 2,5 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Durchgangsregelarmatur Wasser 0,4m3/h PN16 Flanschanschl. DN15 Gehäuse Guss grundbesch elektromot.Antrieb 0 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 1,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Durchgangsregelarmatur Wasser 0,63m3/h PN16 Flanschanschl. DN15 Gehäuse Guss grundbesch elektromot.Antrieb 0 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 3,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 7 x 2,5 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Durchgangsregelarmatur Wasser 1m3/h PN16 Flanschanschl. DN15 Gehäuse Guss grundbesch elektromot.Antrieb 0(2)- | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 1,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Durchgangsregelarmatur Wasser 1,6m3/h PN16 Flanschanschl. DN15 Gehäuse Guss grundbesch elektromot.Antrieb 0(2 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 3,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 7 x 2,5 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Durchgangsregelarmatur Wasser 2,5m3/h PN16 Flanschanschl. DN15 Gehäuse Guss grundbesch elektromot.Antrieb 0(2 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 1,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Durchgangsregelarmatur Wasser 4m3/h PN16 Flanschanschl. DN15 Gehäuse Guss grundbesch elektromot.Antrieb 0(2)-1 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 3,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 7 x 2,5 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Durchgangsregelarmatur Wasser 4m3/h PN16 Flanschanschl. DN20 Gehäuse Guss grundbesch elektromot.Antrieb 0(2)- | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 1,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Durchgangsregelarmatur Wasser 6,3m3/h PN16 Flanschanschl. DN20 Gehäuse Guss grundbesch elektromot.Antrieb 0(2 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 3,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 7 x 2,5 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Durchgangsregelarmatur Wasser 6,3m3/h PN16 Flanschanschl. DN25 Gehäuse Guss grundbesch elektromot.Antrieb 0(2 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 1,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Durchgangsregelarmatur Wasser 10m3/h PN16 Flanschanschl. DN25 Gehäuse Guss grundbesch elektromot.Antrieb 0(2) | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 3,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 7 x 2,5 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Durchgangsregelarmatur Wasser 16m3/h PN16 Flanschanschl. DN32 Gehäuse Guss grundbesch elektromot.Antrieb 0(2) | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 1,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Durchgangsregelarmatur Wasser 25m3/h PN16 Flanschanschl. DN40 Gehäuse Guss grundbesch elektromot.Antrieb 0(2) | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 3,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 7 x 2,5 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Durchgangsregelarmatur Wasser 40m3/h PN16 Flanschanschl. DN50 Gehäuse Guss grundbesch elektromot.Antrieb 0(2) | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 1,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Durchgangsregelarmatur Wasser 63m3/h PN16 Flanschanschl. DN65 Gehäuse Guss grundbesch elektromot.Antrieb 0(2) | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 3,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 7 x 2,5 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Durchgangsregelarmatur Wasser 100m3/h PN16 Flanschanschl. DN80 Gehäuse Guss grundbesch elektromot.Antrieb 0( | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 1,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Durchgangsregelarmatur Wasser 160m3/h PN16 Flanschanschl. DN100 Gehäuse Guss grundbesch elektromot.Antrieb 0 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 3,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 7 x 2,5 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Durchgangsregelarmatur Wasser 250m3/h PN16 Flanschanschl. DN125 Gehäuse Guss grundbesch elektromot.Antrieb 0 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 1,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Durchgangsregelarmatur Wasser 250m3/h PN16 Flanschanschl. DN150 Gehäuse Guss grundbesch elektromot.Antrieb 0 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 3,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 7 x 2,5 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Durchgangsregelarmatur Wasser 0,4m3/h PN25 Flanschanschl. DN15 Gehäuse Guss grundbesch elektromot.Antrieb 0(2 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 1,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Durchgangsregelarmatur Wasser 0,63m3/h PN25 Flanschanschl. DN15 Gehäuse Guss grundbesch elektromot.Antrieb 0(2 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 3,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 7 x 2,5 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Durchgangsregelarmatur Wasser 1m3/h PN25 Flanschanschl. DN15 Gehäuse Guss grundbesch elektromot.Antrieb 0(2)-1 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 1,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Durchgangsregelarmatur Wasser 1,6m3/h PN25 Flanschanschl. DN15 Gehäuse Guss grundbesch elektromot.Antrieb 0(2) | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 3,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 7 x 2,5 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Durchgangsregelarmatur Wasser 2,5m3/h PN25 Flanschanschl. DN15 Gehäuse Guss grundbesch elektromot.Antrieb 0(2) | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 1,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Durchgangsregelarmatur Wasser 4m3/h PN25 Flanschanschl. DN15 Gehäuse Guss grundbesch elektromot.Antrieb 0(2)-1 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 3,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 7 x 2,5 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Durchgangsregelarmatur Wasser 4m3/h PN25 Flanschanschl. DN20 Gehäuse Guss grundbesch elektromot.Antrieb 0(2)-1 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 1,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Durchgangsregelarmatur Wasser 6,3m3/h PN25 Flanschanschl. DN20 Gehäuse Guss grundbesch elektromot.Antrieb 0(2) | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 3,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 7 x 2,5 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Durchgangsregelarmatur Wasser 6,3m3/h PN25 Flanschanschl. DN25 Gehäuse Guss grundbesch elektromot.Antrieb 0(2) | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 1,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Durchgangsregelarmatur Wasser 10m3/h PN25 Flanschanschl. DN25 Gehäuse Guss grundbesch elektromot.Antrieb 0(2)- | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 3,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 7 x 2,5 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Durchgangsregelarmatur Wasser 10m3/h PN25 Flanschanschl. DN32 Gehäuse Guss grundbesch elektromot.Antrieb 0(2)- | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 1,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Durchgangsregelarmatur Wasser 16m3/h PN25 Flanschanschl. DN32 Gehäuse Guss grundbesch elektromot.Antrieb 0(2)- | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 3,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 7 x 2,5 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Durchgangsregelarmatur Wasser 16m3/h PN25 Flanschanschl. DN40 Gehäuse Guss grundbesch elektromot.Antrieb 0(2)- | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 1,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Durchgangsregelarmatur Wasser 25m3/h PN25 Flanschanschl. DN40 Gehäuse Guss grundbesch elektromot.Antrieb 0(2)- | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 3,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 7 x 2,5 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Durchgangsregelarmatur Wasser 25m3/h PN25 Flanschanschl. DN50 Gehäuse Guss grundbesch elektromot.Antrieb 0(2)- | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 1,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Mischregelarmatur Wasser 0,63m3/h PN16 Gewindeanschl. DN15 G1B Gehäuse Rotguss elektromot.Antrieb 0(2)-10V IP54 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 3,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 7 x 2,5 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Mischregelarmatur Wasser 1m3/h PN16 Gewindeanschl. DN15 G1B Gehäuse Rotguss elektromot.Antrieb 0(2)-10V IP54 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 1,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Mischregelarmatur Wasser 1,6m3/h PN16 Gewindeanschl. DN15 G1B Gehäuse Rotguss elektromot.Antrieb 0(2)-10V IP54 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 3,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 7 x 2,5 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Mischregelarmatur Wasser 2,5m3/h PN16 Gewindeanschl. DN15 G1B Gehäuse Rotguss elektromot.Antrieb 0(2)-10V IP54 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 1,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Mischregelarmatur Wasser 4m3/h PN16 Gewindeanschl. DN15 G1B Gehäuse Rotguss elektromot.Antrieb 0(2)-10V IP54 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 3,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 7 x 2,5 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Mischregelarmatur Wasser 6,3m3/h PN16 Gewindeanschl. DN20 G1 1/4B Gehäuse Rotguss elektromot.Antrieb 0(2)-10V IP54 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 1,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Mischregelarmatur Wasser 10m3/h PN16 Gewindeanschl. DN25 G1 1/2B Gehäuse Rotguss elektromot.Antrieb 0(2)-10V IP54 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 3,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 7 x 2,5 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Mischregelarmatur Wasser 16m3/h PN16 Gewindeanschl. DN32 G2B Gehäuse Rotguss elektromot.Antrieb 0(2)-10V IP54 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 1,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Mischregelarmatur Wasser 25m3/h PN16 Gewindeanschl. DN40 G2 1/4B Gehäuse Rotguss elektromot.Antrieb 0(2)-10V IP54 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 3,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 7 x 2,5 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Mischregelarmatur Wasser 40m3/h PN16 Gewindeanschl. DN50 G2 3/4B Gehäuse Rotguss elektromot.Antrieb 0(2)-10V IP54 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 1,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Durchgangsregelarmatur Wasser 0,63m3/h PN16 Gewindeanschl. DN15 G1B Gehäuse Rotguss elektromot.Antrieb 0(2)-10V IP54 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 3,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 7 x 2,5 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Durchgangsregelarmatur Wasser 1m3/h PN16 Gewindeanschl. DN15 G1B Gehäuse Rotguss elektromot.Antrieb 0(2)-10V IP54 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 1,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Durchgangsregelarmatur Wasser 1,6m3/h PN16 Gewindeanschl. DN15 G1B Gehäuse Rotguss elektromot.Antrieb 0(2)-10V IP54 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 3,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 7 x 2,5 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Durchgangsregelarmatur Wasser 2,5m3/h PN16 Gewindeanschl. DN15 G1B Gehäuse Rotguss elektromot.Antrieb 0(2)-10V IP54 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 1,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Durchgangsregelarmatur Wasser 4m3/h PN16 Gewindeanschl. DN15 G1B Gehäuse Rotguss elektromot.Antrieb 0(2)-10V IP54 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 3,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 7 x 2,5 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Durchgangsregelarmatur Wasser 6,3m3/h PN16 Gewindeanschl. DN20 G1 1/4B Gehäuse Rotguss elektromot.Antrieb 0(2)-10V IP54 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 1,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Durchgangsregelarmatur Wasser 10m3/h PN16 Gewindeanschl. DN25 G1 1/2B Gehäuse Rotguss elektromot.Antrieb 0(2)-10V IP54 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 3,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 7 x 2,5 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Durchgangsregelarmatur Wasser 16m3/h PN16 Gewindeanschl. DN32 G2B Gehäuse Rotguss elektromot.Antrieb 0(2)-10V IP54 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 1,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Durchgangsregelarmatur Wasser 25m3/h PN16 Gewindeanschl. DN40 G2 1/4B Gehäuse Rotguss elektromot.Antrieb 0(2)-10V IP54 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 3,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 7 x 2,5 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Durchgangsregelarmatur Wasser 40m3/h PN16 Gewindeanschl. DN50 G2 3/4B Gehäuse Rotguss elektromot.Antrieb 0(2)-10V IP54 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 1,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Durchgangsregelarmatur Wasser 0,63m3/h PN16 Gewindeanschluss u.Anschlussverschr. DN15 G1B Gehäuse Rotguss elektrotherm.Antrieb Pulsweitenmodulation IP54 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 3,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 7 x 2,5 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Durchgangsregelarmatur Wasser 1m3/h PN16 Gewindeanschluss u.Anschlussverschr. DN15 G1B Gehäuse Rotguss elektrotherm.Antrieb Pulsweitenmodulation IP54 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 1,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Durchgangsregelarmatur Wasser 1,6m3/h PN16 Gewindeanschl. DN15 G1B Gehäuse Rotguss elektrotherm.Antrieb Pulsweitenmodulation IP54 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 3,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 7 x 2,5 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Durchgangsregelarmatur Wasser 2,5m3/h PN16 Gewindeanschl. DN15 G1B Gehäuse Rotguss elektrotherm.Antrieb Pulsweitenmodulation IP54 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 1,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Durchgangsregelarmatur Wasser 4m3/h PN16 Gewindeanschl. DN15 G1B Gehäuse Rotguss elektrotherm.Antrieb Pulsweitenmodulation IP54 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 3,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 7 x 2,5 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Durchgangsregelarmatur Wasser 6,3m3/h PN16 Gewindeanschl. DN20 G1 1/4B Gehäuse Rotguss elektrotherm.Antrieb Pulsweitenmodulation IP54 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 1,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Durchgangsregelarmatur Wasser 10m3/h PN16 Gewindeanschl. DN25 G1 1/2B Gehäuse Rotguss elektrotherm.Antrieb 0(2)-10V IP54 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 3,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 7 x 2,5 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Mischregelarmatur Wasser 0,63m3/h PN16 Gewindeanschl. DN15 G1B Gehäuse Rotguss elektromot.Antrieb 0(2)-10V IP54 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 1,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Mischregelarmatur Wasser 1m3/h PN16 Gewindeanschl. DN15 G1B Gehäuse Rotguss elektromot.Antrieb 0(2)-10V IP54 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 3,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 7 x 2,5 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Mischregelarmatur Wasser 1,6m3/h PN16 Gewindeanschl. DN15 G1B Gehäuse Rotguss elektromot.Antrieb 0(2)-10V IP54 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 1,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Mischregelarmatur Wasser 2,5m3/h PN16 Gewindeanschl. DN15 G1B Gehäuse Rotguss elektromot.Antrieb 0(2)-10V IP54 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 3,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 7 x 2,5 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Mischregelarmatur Wasser 4m3/h PN16 Gewindeanschl. DN15 G1B Gehäuse Rotguss elektromot.Antrieb 0(2)-10V IP54 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 1,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Mischregelarmatur Wasser 6,3m3/h PN16 Gewindeanschl. DN20 G1 1/4B Gehäuse Rotguss elektromot.Antrieb 0(2)-10V IP54 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 3,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 7 x 2,5 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Mischregelarmatur Wasser 10m3/h PN16 Gewindeanschl. DN25 G1 1/2B Gehäuse Rotguss elektromot.Antrieb 0(2)-10V IP54 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 1,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Absperrklappe Wasser PN16 Zwischenklemmenflansch DN25 Gehäuse Guss grundbesch elektromot.Antrieb 3-Punktregelung IP54 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 3,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 7 x 2,5 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Absperrklappe Wasser PN16 Zwischenklemmenflansch DN32 Gehäuse Guss grundbesch elektromot.Antrieb 3-Punktregelung IP54 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 1,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Absperrklappe Wasser PN16 Zwischenklemmenflansch DN40 Gehäuse Guss grundbesch elektromot.Antrieb 3-Punktregelung IP54 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 3,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 7 x 2,5 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Absperrklappe Wasser PN16 Zwischenklemmenflansch DN50 Gehäuse Guss grundbesch elektromot.Antrieb 3-Punktregelung IP54 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 1,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Absperrklappe Wasser PN16 Zwischenklemmenflansch DN65 Gehäuse Guss grundbesch elektromot.Antrieb 3-Punktregelung IP54 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 3,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 7 x 2,5 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Absperrklappe Wasser PN16 Zwischenklemmenflansch DN80 Gehäuse Guss grundbesch elektromot.Antrieb 3-Punktregelung IP54 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 1,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Absperrklappe Wasser PN16 Zwischenklemmenflansch DN100 Gehäuse Guss grundbesch elektromot.Antrieb 3-Punktregelung IP54 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 3,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 7 x 2,5 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Absperrklappe Wasser PN16 Zwischenklemmenflansch DN125 Gehäuse Guss grundbesch elektromot.Antrieb 3-Punktregelung IP54 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 1,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Absperrklappe Wasser PN16 Zwischenklemmenflansch DN150 Gehäuse Guss grundbesch elektromot.Antrieb 3-Punktregelung IP54 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 3,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 7 x 2,5 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Absperrklappe Wasser PN16 Zwischenklemmenflansch DN200 Gehäuse Guss grundbesch elektromot.Antrieb 3-Punktregelung IP54 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 1,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Absperrklappe Wasser PN16 Zwischenklemmenflansch DN250 Gehäuse Guss grundbesch elektromot.Antrieb 3-Punktregelung IP54 | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 3,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 7 x 2,5 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7
Antrieb, stetig, 24 V, 8 mm, 96/32 s, 1000N | J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | NYM 3 x 1,5 | J-H(ST)H 2 x 2 x 0,8 | NHXMH-J 3 x 1,5 | YH(ST)HE90 2 x 2 x 0,8 | NHXH FE180 E90 3 x 1,5 | LiYCY 4 x 0,75 |  | 2 x 2 x 0,8 | 3 x 1,5 |  | 7

## Ausgabe
J-Y(St)Y...LG 2 x 2 x 0,8 | 100
J-Y(St)Y...LG 4 x 2 x 0,8
NYM 3 x 2,5
NYM 5 x 2,5